ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАТО ЗВЕЗДНЫЙ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Выполнил:

ООО «ЭнергоЭкспертПрофи»

г. Пермь, ул. Седова, 7

____________/Г.Г. Наугольных/

Принял:

2014

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ЗВЕЗДНЫЙ НА ПЕРИОД ДО 2030 г.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения,   городского округа...............................................................................................................................................3

а) Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам……………………………………………………………………………................................................................3

б) Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления……………………………………………………..........................4

в) Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар).......................................................................................................................4

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей...................................................................................4

а) Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии..........................................................................................................................................4

б) Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии............................................................................................................................5

в) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии..........................................................................................................................................5

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.........................................................................5

а) Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей....................................................................................................................................5

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии..........................................................................................................6

а)	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или

эффективного теплоснабжения.........................................................................................................6

б) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии............................................................................................................................................6

в) Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.................................................................................6

г) Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения...........................................................................................................................................6

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей................................6

а) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)................................................................6

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте "г" Раздела 4 настоящего документа.......................................................................................................................................7

в) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти....................................................................................................................7

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.................................................................................8

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение..................................................................................................................................8

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)” определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее деятельности........................................................................................................................................9

Раздел 9. Решения по бесхозным тепловым сетям...........................................................................9

Пояснительная записка.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и

теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа.

а)	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы).

Современное состояние и прогноз прироста объектов различного назначения составлен на основании материалов Генерального плана городского округа ЗАТО Звездный (далее ЗАТО Звездный).

Жилищный фонд ЗАТО Звездный представлен многоквартирными среднеэтажными (2-4 этажа) и многоэтажными (5 этажей) домами. Общая площадь жилищного фонда составляет на 01.01.2013 года составила 126856 м2. Средняя жилищная обеспеченность – 13,8 м2 общей площади на 1 постоянного жителя.

Весь жилой фонд расположен  в многоэтажной застройке.

Генеральным планом предполагается компактное развитие селитебной территории за счет жилых домов средней этажности и малоэтажное строительство на территориях, выделенных под развитие  личных подсобных хозяйств.

Динамика жилищного строительства.

| Показатель | Единица измерения | 2013 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел | 9201 | 13 150 |
| Средняя жилищная обеспеченность (без учета ветхого жилья) | м2 общ. площади на чел. | 13,8 | 32,3 |
| Жилищный фонд (без учета ветхого жилья) | тыс. м2 | 126,855 | 299,324 |
| Ветхий жилой фонд | тыс. м2 |  |  |
| Среднегодовой объем строительства* | тыс. м2 |  | 7,06 |
| Наличие земельных участков для среднеэтажного жилищного строительства | га | - | 22,86 |
| Наличие земельных участков для индивидуального жилищного строительства | га | - | 94,91 |
| Жилая площадь в проектируемой среднеэтажной застройке | м2 | - | 92296 |
| Жилая площадь в проектируемой индивидуальной застройке | м2 | - | 153279 |

Объекты малоэтажного строительства будут обеспечиваться тепловой энергии се счет индивидуальных источников теплоты.

В рамках выполнения данной работы уточнена информация по объемам нового строительства многоквартирных жилых домов, общественных зданий и прочим объектам, требующих подключения к системам централизованного теплоснабжения.

Многоквартирные жилые дома:

- МКД ул. Бабичева 4 «б», точка присоединения – ТК-42, расположенная в подвале МКД ул. Бабичева д.2

Запрашиваемая потребность в тепловой энергии на отопление -0,133 Гкал/час

Запрашиваемая потребность в тепловой энергии на горячее водоснабжение – 0,105 Гкал/час.

Планируемый ввод в эксплуатацию -2015год.

2. 	МКД ул. Ленина ,24, точка присоединения - ТП 30, здание № 51 ( по ген.плану).

Запрашиваемая потребность в тепловой энергии на отопление -0,442 Гкал/час

Запрашиваемая потребность в тепловой энергии на горячее водоснабжение – 0,550 Гкал/час.

Планируемый ввод в эксплуатацию -2016-2017гг.

Общественные здания:

- Развлекательно-оздоровительный центр, ул. 52-й ракетной дивизии,9 точка присоединения- ТП 11

Запрашиваемая потребность в тепловой энергии на отопление -0,0495 Гкал/час

Планируемый ввод в эксплуатацию -2015-2016гг

- Закусочная , ул. Ленина 4а, точка присоединения- ТК-24

Запрашиваемая потребность в тепловой энергии на отопление –  0,03 Гкал/час

Планируемый ввод в эксплуатацию -2015г.

- Парикмахерская ,ул. Школьная.,  точка присоединения- ТК 27.

Запрашиваемая потребность в тепловой энергии на отопление -0,0114 Гкал/час

Запрашиваемая потребность в тепловой энергии на горячее водоснабжение – 0,0028 Гкал/час.

Планируемый ввод в эксплуатацию -2015г.

Прочие объекты:

- Объекты военного городка №1,ул. Ленина, с общим потреблением в год – 18500 Гкал.

Планируемый ввод – с сентября 2015г. ,  ввод по объектно.

б)	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Котельная п. Звездный

| Административный район | Нагрузка отопления, Гкал/ч | Нагрузка ГВС средняя, Гкал/ч | Нагрузка вентиляции Гкал/час | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Прирост потребления тепловой энергии на отопление, Гкал | Прирост потребления тепловой энергии на ГВС, Гкал | Прирост потребления тепловой энергии на вентиляцию, Гкал | Суммарный годовой прирост теплопотребления, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| городской округ ЗАТО Звездный | 6,27 | 2,06 | - | 8,33 | 16 040 | 16 147 | - | 32 187 |

в)	Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

Приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в производственных зонах, не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

а)	Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».
 	В настоящее время четких критериев оценки и методик определения радиуса эффективного теплоснабжения, утвержденных на федеральном уровне, не существует.

Основные выводы, изложенные в [8]:

- Радиус эффективного теплоснабжения не просто измеритель, а экономическая категория, которая может быть использована при рассмотрении задач о расширении, сокращении, трансформации, объединении зон действия, как инвестиционных проектов.

- Для существующих зон действия источников теплоснабжения может быть вычислен только сложившийся радиус зоны действия источника тепловой энергии (мощности) или радиусы действия выводов тепловой мощности. Радиус эффективного теплоснабжения для существующей зоны действия рассчитывать бессмысленно, так как зона действия уже сложилась и, естественно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска тепловой энергии.

- Радиусы эффективного теплоснабжения целесообразно вычислять только при возникновении задачи реконструкции (или нового строительства) зоны действия конкретного источника тепловой энергии.

- Радиус эффективного теплоснабжения, прежде всего, зависит от прогнозируемой конфигурации тепловой нагрузки относительно места расположения источника тепловой энергии и плотности тепловой нагрузки.

- При расширении зоны действия источника тепловой энергии в каком-либо направлении (увеличение радиуса действия) следует решить задачу о тарифных последствиях этого действия. Для каждого направления вывода тепловой мощности будет сформирован собственный радиус эффективного теплоснабжения, характеризуемый минимумом совокупных затрат.

Как отмечено в  главе 1 части №6»  п. «а» «обосновывающих материалов» применение централизованного теплоснабжения от котельной п. Звездный является эффективным.  При подключении перспективной нагрузки фактическая удельная материальная характеристика составит 89 м2/Гкал/ч, что соответствует зоне высокой эффективности централизованного теплоснабжения. Так как расширение зоны действия источника тепловой энергии не планируется, рассчитывать радиус эффективного теплоснабжения смысла не имеет.

б)	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Зона действия котельной распространяется на весь поселок Звездный.

в) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в частном секторе, где преобладает малоэтажная застройка.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

а)	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:

- с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

С учетом данных требований перспективный баланс ВПУ представлен в таблице:

Баланс системы водоподготовки

| Наименование | Существующее потребление, т/ч | Перспективное потребление с учетом организации закрытой системы ГВС, т/ч |
| --- | --- | --- |
| ГВС потребителей | 56 | - |
| Подпитка тепловой сети | 2 | 2 |
| Питание паровых котлов | 40 | - |
| Производительность ВПУ | 100 | 6 |
| Резерв ВПУ | 2 | 4 |

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

а)	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения.

В соответствие с Генеральным планом ЗАТО «Звездный» предусмотрено выделение участков под индивидуальную  жилую застройку малоэтажными зданиями. Общая выделяема площадь по жилую индивидуальную застройку составляет 94,91 га. Перспективная подключенная нагрузка зоны индивидуальной застройки составит 11,01 Гкал/час.. Плотность тепловой нагрузки около 0,1 Гкал/(ч/га).

Централизованное теплоснабжение нецелесообразно рассматривать при тепловой плотности застройки менее 0,1 Гкал/(ч/га). В этой зоне необходимо проектировать системы децентрализованного теплоснабжения от индивидуальных домовых источников теплоты. При организации теплоснабжения от индивидуальных котлов следует ориентироваться на котлы конденсационного типа.

б)	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии,  обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Расширение зоны действия котельной п. Звездный не планируется. Подключения перспективных потребителей к данному источнику возможно без проведения реконструкции – резерв тепловой мощности составляет 24,1 Гкал/час.

в)	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

В целях повышения эффективности работы котельной п. Звездный предлагается провести реконструкцию котельной с заменой выработавших свой ресурс котлов и переводом из парового режима работы в водогрейный.

г)	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

В системе централизованного теплоснабжения ЗАТО Звездный принято централизованное качественное регулирование отпуска тепловой энергии по отопительной нагрузке.

Температурным графиком для котельной п. Звездный является температурный график 105-70 оС с нижней срезкой на 70оС для нужд ГВС при температуре наружного воздуха до минус 9оС.

Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии с котельной п. Звездный является график 115-70 оС с нижней срезкой на  70оС для нужд ГВС при температуре наружного воздуха до минус 6оС.

Для перехода на повышенный график работы тепловой сети необходимо провести реконструкцию ИТП потребителей с установкой насосов смешения и теплообменного оборудования для подогрева воды на нужды ГВС. Общий объем затрат а реконструкцию ИТП составит 59 160 тыс. руб.

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

а)	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не планируется, т.к. отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности.

б) Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

В настоящее время имеются участки тепловых сетей с заниженной пропускной способностью. Для повышения эффективности функционирования тепловой сети необходимо выполнить перекладку трубопроводов согласно нижеприведённой таблице.

| Характеристика участка |
| --- |
| Обозначение участка | Длина, м | Диаметр, мм |
|  |  | существующий | рекомендованный |
| тк40-тк63 | 68,5 | 150 | 200 |
| тк63-тк39 | 24 | 150 | 200 |
| тк39-тк38 | 49,5 | 150 | 200 |
| тк50-тк48 | 46,5 | 150 | 200 |
| тк48-тп48 | 62,5 | 150 | 200 |
| тп48-тк47 | 58 | 150 | 200 |

При перехода на повышенный температурный график 115-70 °С перекладка данных участков не требуется.

в) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В главе 1 части 9, пункт «б» представлен расчет надежности системы теплоснабжения. Уровень надежность системы теплоснабжения находится ниже нормативного значения. Для ликвидации зон с ненормативной надежностью необходимо планомерно выполнить капитальный ремонт магистральных тепловых сетей с заменой

Перечень тепловых сетей подлежащих капитальному ремонту по результатам расчета надежности представлен в таблице:

| имя первого узла | имя второго узла | Диаметр, мм | Длина, (м) | Вид прокладки | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-1 | ТК-1А | 377 | 82,5 | Надземная | 1974 |
| ТК-10 | ТК-9 | 159 | 58 | Надземная | 1974 |
| ТК-11* | ТК-64 | 159 | 99,5 | Надземная | 1985 |
| ТК-14 | ТК-14А | 325 | 35,5 | Надземная | 1974 |
| ТК-14А | ТК-11* | 325 | 83 | Надземная | 1974 |
| ТК-14А | ТП-14А-2 | 108 | 94 | Надземная | - |
| ТК-16 | ТК-15 | 133 | 34 | Подземная | 1987 |
| ТК-1А | ТК-11* | 325 | 169 | Надземная | 1974 |
| ТК-25 | ТП-7 | 219 | 60 | Подземная | 1986 |
| ТК-27 | ТК-28 | 89 | 30,5 | Подземная | 1980 |
| ТК-43 | ТК-53 | 159 | 91 | Подземная | 1980 |
| ТК-47 | ТП-47 | 133 | 18 | Надземная | 1989 |
| ТК-5 | ТП-8 | 108 | 33 | Надземная | 1980 |
| ТК-58 | ТП-2 | 108 | 114 | Надземная | 1989 |
| ТК-64 | ТК-64-1 | 108 | 91 | Подземная | 1980 |
| ТП-1 | ТК-57 | 89 | 67 | Надземная | 1975 |
| ТП-1 | ТК-58 | 108 | 95,5 | Надземная | 1989 |
| ТП-12 | ТП-13 | 114 | 313 | Надземная | 1971 |
| ТП-12 | ТП-19 | 89 | 137 | Надземная | 1982 |
| ТП-12 | ТП-22 | 273 | 144 | Надземная | 1980 |
| ТП-12А | ТП-12А-1 | 133 | 83 | Надземная | - |
| ТП-13 | ТП-13-1 | 57 | 30 | Надземная | 1971 |
| ТП-13 | ТП-14 | 108 | 125 | Надземная | 1971 |
| ТП-14А-2 | ТП-14А-4 | 89 | 36 | Надземная | - |
| ТП-16-2 | ТП-16 | 273 | 19,5 | Надземная | 1980 |
| ТП-1А | ТП-1А-2 | 57 | 6 | Надземная | - |
| ТП-1А-2 | ТП-1А-4 | 32 | 25 | Надземная | - |
| ТП-2 | ТК-59 | 89 | 288 | Надземная | 1989 |
| ТП-2 | ТП-2-1 | 108 | 129 | Надземная | 1989 |
| ТП-2-1 | ТП-2-2 | 108 | 65 | Надземная | 1989 |
| ТП-22 | ТП-16-2 | 273 | 139 | Надземная | 1980 |
| ТП-22 | ТП-23 | 108 | 66 | Надземная | 1982 |
| ТП-2-2 | ТП-2-3 | 108 | 45 | Надземная | 1989 |
| ТП-2-3 | ТП-3 | 108 | 58 | Надземная | 1989 |
| ТП-3 | ТП-3-1 | 89 | 20 | Надземная | 1989 |
| ТП-3-1 | ТП-3-2 | 57 | 44 | Надземная | 1989 |
| ТП-47 | ТП-1 | 133 | 206 | Надземная | 1989 |
| ТП-7 | ТК-29 | 108 | 86,5 | Надземная | 1982 |
| ТП-7 | ТК-32 | 219 | 82,5 | Подземная | 1986 |
| ТП-8 | ТП-8А | 89 | 58,5 | Надземная | 1980 |
| ТП-8А | ТП-9 | 89 | 68 | Надземная | 1980 |
| ТП-9 | ТП-10 | 89 | 196 | Надземная | 1980 |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Расчеты перспективных максимальных часовых и годовых расходов топлива для зимнего, летнего периодов по источникам тепловой энергии выполнены на основании данных о среднемесячной температуре наружного воздуха, суммарной присоединенной тепловой нагрузке и удельных расходов условного топлива по каждому источнику тепловой энергии.

Расход максимально часового и годового топлива для зимнего, летнего, переходного периодов в разрезе теплоисточников представлен в таблице:

| Наименование источника | Расход топлива в зимний период (тонн у. т.) | Расход топлива в переходный период (тонн у. т.) | Расход топлива в летний период (тонн у. т.) | Расход топлива за год (тонн у. т.) | Максимально часовой расход топлива при Тнв=-35 (тонн у. т./ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная п. Звездный | 15 335 | 1 550 | 1 532 | 18 418 | 5,73 |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Размер финансовых затрат на реконструкцию и техническое перевооружение котельной п. Звездный   составит 120 млн. руб., в т.ч.:

- Основное оборудование (котлы, горелки, теплообменное и  насосное оборудование) 70 млн. руб.;

- Проектные работы с экспертизой проекта – 3  млн. руб.

- Строительно-монтажные работы – 47 мл. руб.

Размер финансовых затрат на перекладку тепловых сетей составит 29 872 тыс. руб. в т.ч.:

| № п. | Диаметр (мм) | вид прокладки | вид прокладки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | надземная | подземная | надземная | подземная |
|  |  | Длина (м) | Длина (м) | стоимость, тыс. руб. |
| 1 | 377 | 83 | - | 1 216 | - |
| 2 | 325 | 288 | - | 4 237 | - |
| 3 | 273 | 303 | - | 3 728 | - |
| 4 | 219 |  | 143 | - | 2 832 |
| 5 | 159 | 158 | 91 | 1 205 | 1 493 |
| 6 | 133 | 307 | 34 | 1 972 | 514 |
| 7 | 114 | 313 | - | 1 613 | - |
| 8 | 108 | 911 | 91 | 4 696 | 1 256 |
| 9 | 89 | 871 | 31 | 4 190 | 416 |
| 10 | 57 | 80 | - | 385 | - |
| 11 | 32 | 25 | - | 120 | - |
| 12 | Итого | 3 337 | 389 | 23 362 | 6 510 |

Размер финансовых затрат на реконструкцию индивидуальных тепловых пунктов потребителей  составит 59 160 тыс. руб. Затраты на реконструкцию одного  ИТП составят 680 тыс. руб., в т.ч.:

- Основное оборудование (теплообменное и насосное оборудование, регулирующая и запорная арматура, контролер управления)   550 тыс. руб.;

- Проектирование – 30 тыс. руб.;

- Строительно-монтажные пусконаладочные работы -100 тыс. руб.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)” определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее деятельности.

В качестве единой теплоснабжающей организации предлагается МУП ЖКХ «Гарант».  Это единственная организация в ЗАТО Звездный, которая занимается выработкой и транспортировкой тепловой энергии.

Раздел 10. Решения по бесхозным тепловым сетям.

Бесхозные тепловые сети отсутствуют.