Приложение №3 к обосновывающим материалам

по разработке схемы теплоснабжения

городского округа ЗАТО Звездный

Расчет  нормативных технологических потерь

при передаче тепловой энергии

Введение

Расчет нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии проведен согласно «Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной  приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325 (далее Инструкция).

Методика расчета

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя.

Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов водяных тепловых сетей.

Определение нормативных значений часовых потерь тепловой энергии производится в следующем порядке:

для всех участков тепловых сетей, на основе сведений о конструктивных особенностях теплопроводов (тип прокладки, год проектирования, наружный диаметр трубопроводов, длина участка) и норм тепловых потерь (теплового потока), указанных в таблицах приложений 1, 2, 3 и 4 к настоящей Инструкции, пересчетом табличных значений удельных норм на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, определяются значения часовых тепловых потерь теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов, эксплуатируемых теплосетевой организацией.

Определение нормативных значений часовых тепловых потерь для среднегодовых (среднесезонных) условий эксплуатации трубопроводов тепловых сетей, производится в зависимости от года проектирования теплопроводов:

спроектированных с 1959 года по 1989 год включительно;

спроектированных с 1990 года по 1997 год включительно;

спроектированных с 1998 года по 2003 год включительно;

спроектированных с 2004 года.

Определение часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях работы тепловой сети по нормам тепловых потерь осуществляется раздельно для подземной и надземной прокладок по формулам:

для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам:

, ккал/ч

для надземной прокладки раздельно по подающему и обратному трубопроводам:

, ккал/ч

, ккал/ч

, , - удельные (на один метр длины) часовые тепловые потери, определенные по нормам тепловых потерь,  указанных в таблицах приложений 1, 2, 3 и 4 к настоящей Инструкции, для каждого диаметра трубопровода при среднегодовых условиях работы тепловой сети, для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам и раздельно для надземной прокладки, ккал/(м*ч);

L – длина трубопроводов на участке тепловой сети с диметром в двухтрубном исчислении при подземной прокладке и по подающей (обратной) линии при надземной прокладке, м;

( - коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери арматурой, компенсаторами, опорами. Принимается для подземной канальной и надземной прокладок равным 1,2 при диаметрах трубопроводов до 0,15 м и 1,15 при диаметрах 0,15 м и более, а также при всех диаметрах бесканальной прокладки.

Значения нормативных удельных часовых тепловых потерь при среднегодовых (среднесезонных) условиях эксплуатации, отличающихся от значений, приведенных в соответствующих таблицах, ккал/мч, определяются линейной интерполяцией или экстраполяцией.

Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии с потерями и затратами теплоносителя.

Величина непроизводительной нормативной часовой утечки, т/ч из подающего и обратного трубопроводов тепловой сети определяется по формулам:

, т/ч;

, т/ч;

где ,  – объем сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, м3;

– нормируемая утечка сетевой воды м3/(ч*м3); устанавливается ПТЭ не более 0,25% в час от объема сетевой воды в тепловой сети и присоединенных к ней систем теплопотребления (0,0025 м3/(ч*м3));

- средняя плотность воды (кг/м3), определяется при средней температуре теплоносителя  на входе и выходе из участка тепловой сети ;

Объем подающего и обратного трубопроводов тепловой сети определяется по формулам:

, м3;

, м3;

где ,  - условный диаметр (внутренний диаметр) подающего и обратного трубопровода, м;

,  - длина соответственно подающего и обратного трубопровода, м;

= 3,14;

Величина непроизводительных нормативных часовых потерь, Гкал/ч из подающего и обратного трубопроводов тепловой сети определяется по формулам:

, Гкал/ч;

, Гкал/ч;

где - удельная теплоемкость сетевой воды, принимается равной 1 ккал/(кг*ºС);

- температура холодной водопроводной воды, ºС;

,  - температура сетевой воды соответственно на входе в подающий и обратный трубопроводы тепловой сети, ºС;

,  - температура сетевой воды соответственно на выходе из подающего и обратного трубопроводов тепловой сети, ºС.

Планируемые значения эксплуатационных тепловых потерь при среднемесячных условиях функционирования тепловой сети, Гкал, определяются:

- для теплопроводов подземной прокладки, подающими и обратными трубопроводами вместе -

- для теплопроводов надземной прокладки, подающими и обратными трубопроводами раздельно -

где tп.мес и tо.мес - ожидаемые среднемесячные значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах конкретной тепловой сети по температурному графику регулирования тепловой нагрузки при ожидаемых значениях температуры наружного воздуха, °С;

tгр.мес и tн.мес - ожидаемые среднемесячные значения температуры грунта на глубине заложения трубопроводов и наружного воздуха, °С.

Величина непроизводительной нормативной часовой утечки из системы теплопотребления определяется по формуле:

,  т/ч

где  – объем системы теплопотребления, м3.

- плотность воды (кг/м3) при средней температуре теплоносителя .

Объем внутренних систем теплопотребления () должен быть рассчитан при проектировании систем исходя из устанавливаемого оборудования. При отсутствии в проекте данных об объеме внутренних систем теплопотребления, а также в случае, когда установленное оборудование не соответствует проекту объем системы можно определить по следующей зависимости:

, м3

где  - расчетная тепловая нагрузка системы теплопотребления, Гкал/ч.

- удельный объем воды, принимаемый в зависимости от вида основного теплопотребляющего оборудования, (м3*ч)/Гкал.

Удельный объем воды () на заполнение местных систем горячего водоснабжения при открытой системе теплоснабжения определяется из расчета 6 (м3*ч)/Гкал среднечасовой расчетной нагрузки горячего водоснабжения. При отсутствии данных о типе нагревательных приборов допускается принимать ориентировочно удельный объем воды на наполнение местных систем отопления зданий по всему объему в размере 30 (м3*ч)/Гкал суммарного расчетного часового расхода тепла на отопление и вентиляцию. («Методические указания по определению расходов топлива и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий» стр.79).

В случае, когда данные о типе нагревательных приборов известны удельный объем воды на наполнение местных систем отопления зданий в (м3*ч)/Гкал можно определять по таблице.

Удельный объем воды () (м3*ч)/Гкал в системах теплопотребления при различных перепадах температур в зависимости от типа теплопотребляющих систем

| Тип теплопотребляющей системы | Перепад температур воды в системе теплопотребления, ºС |
| --- | --- |
|  | 95-70 | 110-70 | 130-70 | 140-70 | 150-70 | 180-70 |
| С радиаторами высотой 500 мм | 19,5 | 17,6 | 15,1 | 14,6 | 13,3 | 11,1 |
| С радиаторами высотой 1000 мм | 31 | 28,2 | 24,2 | 23,2 | 21,6 | 18,2 |
| С ребристыми трубами | 14,2 | 12,5 | 10,8 | 10,4 | 9,2 | 8,0 |
| С конвекторами плинтусными и напольной системой | 5,6 | 5 | 4,3 | 4,1 | 3,7 | 3,2 |
| С регистрами из гладких труб | 37 | 32 | 27 | 26 | 24 | 22,6 |
| Отопительно-вентиляционная система, оборудованная калориферами | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 6 | 5,5 | 4,4 |

Величина непроизводительных нормативных часовых потерь, Гкал/ч из систем теплопотребления определяется по формуле:

, Гкал/ч;

где ,  - температура воды на входе и выходе из системы отопления, ºС.

Основные данные для расчета нормативных потерь

Продолжительность отопительного периода   229 дней.

График тепловой сети – 105/70 °С.

Система отопления открытая.

Среднегодовые условия эксплуатации:

Отопительный период

- температура в подающем трубопроводе  70 °С;

- температура в обратном трубопроводе  50 °С.

- Средняя температура грунта    5°С.

Межотопительный период:

- температура в подающем трубопроводе  70 °С;

- температура в обратном трубопроводе  60 °С.

- Средняя температура грунта    5°С.

Подключенная нагрузка составляет 26,4 Гкал/час, в т.ч:

- Отопление  23,06 Гкал/час;

- ГВС 3,34 Гкал/час.

Характеристика тепловых сетей

Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по способам прокладки

| Вид прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Надземный | 11 805 | 1 575 |
| Подземный | 9 807 | 1 531 |
| Итого | 21 612 | 3 106 |

Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки

| Период | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| до 1990 года | 10 165 | 1 297 |
| с 1990 по 1998 годы | 570 | 59 |
| с 1999 по 2003 годы | 2 014 | 312 |
| С 2004 года | 8 863 | 1 439 |
| Итого | 21 612 | 3 106 |

Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей

| Наружный диаметр трубопроводов Ду, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 530 | 162 | 86 |
| 377 | 165 | 62 |
| 325 | 1 083 | 352 |
| 273 | 2 283 | 623 |
| 219 | 1 793 | 393 |
| 159 | 2 537 | 403 |
| 133 | 1 004 | 134 |
| 114 | 626 | 71 |
| 108 | 2 926 | 316 |
| 89 | 5 723 | 509 |
| 57 | 2 194 | 125 |
| 32 | 459 | 15 |
| 25 | 657 | 16 |
| Итого | 21 612 | 3 106 |

Результаты расчетов сведены в таблицы.

Результаты расчетов тепловых потерь через изолированную поверхность подземная прокладка

| № п. | Имя первого узла | Имя второго узла | Ду (мм) | Длина (м) | Тип подземн. прокладки | Год капит. рем. | Норма потери тепла, ккал/ч.м. | К | Потери, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК-10 | ТК-11 | 159 | 44 | Бесканальная | 2009 | 56 | 1,2 | 2 937 |
| 2 | ТК-11 | ИТП-000026 | 89 | 14 | Бесканальная | 2009 | 40 | 1,2 | 675 |
| 3 | ТК-11 | ИТП-000027 | 89 | 17 | Бесканальная | 2009 | 40 | 1,2 | 819 |
| 4 | ТК-11 | ТК-12 | 159 | 90 | Бесканальная | 2009 | 56 | 1,2 | 6 007 |
| 5 | ТК-12 | ИТП-000025 | 89 | 15 | Бесканальная | 2009 | 40 | 1,2 | 723 |
| 6 | ТК-12 | ТК-13 | 133 | 90 | Бесканальная | 2009 | 49 | 1,2 | 5 340 |
| 7 | ТК-12 | ТП-12-1 | 108 | 23 | Бесканальная | 2009 | 43 | 1,2 | 1 194 |
| 8 | ТК-13 | ИТП-000021 | 89 | 14 | Бесканальная | 2009 | 40 | 1,2 | 675 |
| 9 | ТК-13 | ИТП-000022 | 89 | 17 | Бесканальная | 2009 | 40 | 1,2 | 819 |
| 10 | ТК-15 | ТК-14 | 325 | 51 | В непроходн. канале | 2003 | 63 | 1,2 | 3 845 |
| 11 | ТК-15 | ТК-19 | 325 | 38 | В непроходн. канале | 2003 | 63 | 1,2 | 2 865 |
| 12 | ТК-16 | ТК-15 | 133 | 34 | В непроходн. канале | 1987 | 78 | 1,2 | 3 194 |
| 13 | ТК-19 | ИТП-000008 | 89 | 21 | В непроходн. канале | 1985 | 71 | 1,2 | 1 791 |
| 14 | ТК-19 | ИТП-000009 | 89 | 41 | Бесканальная | 2007 | 40 | 1,2 | 1 976 |
| 15 | ТК-19 | ТК-60 | 325 | 68 | В непроходн. канале | 2003 | 63 | 1,2 | 5 127 |
| 16 | ТК-2 | ТК-3 | 273 | 109 | Бесканальная | 2006 | 81 | 1,2 | 10 643 |
| 17 | ТК-2 | ТК-65 | 159 | 58 | Бесканальная | 2008 | 56 | 1,2 | 3 871 |
| 18 | ТК-21 | ИТП-000010 | 57 | 96 | В непроходн. канале | 2004 | 31 | 1,2 | 3 560 |
| 19 | ТК-21 | ТК-22 | 273 | 39 | Бесканальная | 2004 | 81 | 1,2 | 3 808 |
| 20 | ТК-22 | ИТП-000011 | 89 | 16,5 | В_непроходн._каналах | 1979 | 71 | 1,2 | 1 407 |
| 21 | ТК-22 | ТК-23 | 219 | 25,5 | Бесканальная | 2008 | 68 | 1,2 | 2 080 |
| 22 | ТК-23 | ИТП-000012 | 57 | 6 | Бесканальная | 2008 | 31 | 1,2 | 222 |
| 23 | ТК-23 | ТК-24 | 219 | 58,5 | Бесканальная | 2008 | 68 | 1,2 | 4 772 |
| 24 | ТК-24 | ИТП-000014 | 89 | 42,5 | В непроходн. канале | 1979 | 71 | 1,2 | 3 625 |
| 25 | ТК-24 | ТК-25 | 219 | 56,5 | Бесканальная | 2008 | 68 | 1,2 | 4 609 |
| 26 | ТК-25 | ИТП-000037 | 57 | 60,5 | В непроходн. канале | 1997 | 30 | 1,2 | 2 169 |
| 27 | ТК-25 | ТК-26 | 108 | 18 | Бесканальная | 2005 | 43 | 1,2 | 934 |
| 28 | ТК-25 | ТП-7 | 219 | 60 | В непроходн. канале | 1986 | 116 | 1,2 | 8 380 |
| 29 | ТК-26 | ТК-27 | 89 | 79 | Бесканальная | 2005 | 40 | 1,2 | 3 808 |
| 30 | ТК-27 | ТК-28 | 89 | 30,5 | В непроходн. канале | 1980 | 71 | 1,2 | 2 601 |
| 31 | ТК-28 | ИТП-000017 | 89 | 8 | В непроходн. канале | 1992 | 28 | 1,2 | 267 |
| 32 | ТК-29 | ИТП-000013 | 108 | 31 | В непроходн. каналах | 1988 | 71 | 1,2 | 2 644 |
| 33 | ТК-3 | ТК-4 | 133 | 14 | Бесканальная | 2006 | 49 | 1,2 | 831 |
| 34 | ТК-3 | ТК-5 | 273 | 93 | Бесканальная | 2006 | 81 | 1,2 | 9 081 |
| 35 | ТК-30 | ИТП-000020 | 108 | 35 | В непроходн. канале | 2001 | 36 | 1,2 | 1 514 |
| 36 | ТК-31 | ИТП-000059 | 108 | 21 | В непроходн. канале | 1997 | 41 | 1,2 | 1 038 |
| 37 | ТК-31 | ТК-30 | 133 | 46 | В непроходн. канале | 1997 | 47 | 1,2 | 2 615 |
| 38 | ТК-32 | ТК-31 | 159 | 94,5 | В непроходн. канале | 1997 | 48 | 1,2 | 5 490 |
| 39 | ТК-32 | ТК-32-1 | 219 | 36 | Бесканальная | 2007 | 68 | 1,2 | 2 937 |
| 40 | ТК-32 | ТК-33 | 108 | 38 | В непроходн. канале | 2000 | 36 | 1,2 | 1 644 |
| 41 | ТК-32-1 | ТК-32-2 | 219 | 140 | Бесканальная | 2007 | 68 | 1,2 | 11 421 |
| 42 | ТК-32-2 | ИТП-000063 | 89 | 61 | В непроходн. канале | 2001 | 31 | 1,2 | 2 262 |
| 43 | ТК-32-2 | ТК-32-3 | 89 | 34 | Бесканальная | 2007 | 40 | 1,2 | 1 639 |
| 44 | ТК-32-3 | ИТП-000061 | 25 | 66 | В непроходн. канале | 1989 | 46 | 1,2 | 3 671 |
| 45 | ТК-33 | ИТП-000018 | 57 | 9 | В непроходн. канале | 1976 | 58 | 1,2 | 623 |
| 46 | ТК-33 | ИТП-000019 | 57 | 9 | В непроходн. канале | 1976 | 58 | 1,2 | 623 |
| 47 | ТК-35 | ТК-36 | 273 | 122,5 | В непроходн. канале | 2004 | 81 | 1,2 | 11 961 |
| 48 | ТК-36 | ТК-37 | 219 | 43,5 | Бесканальная | 2010 | 68 | 1,2 | 3 549 |
| 49 | ТК-36 | ТК-43 | 273 | 96,5 | В непроходн. канале | 2002 | 57 | 1,2 | 6 560 |
| 50 | ТК-37 | ТК-38 | 219 | 81,5 | Бесканальная | 2010 | 68 | 1,2 | 6 648 |
| 51 | ТК-38 | ИТП-000058 | 89 | 52 | Бесканальная | 2010 | 40 | 1,2 | 2 507 |
| 52 | ТК-38 | ТК-39 | 159 | 49,5 | Бесканальная | 2006 | 56 | 1,2 | 3 304 |
| 53 | ТК-38 | ТП-38-1 | 57 | 20 | Бесканальная | 2011 | 31 | 1,2 | 742 |
| 54 | ТК-39 | ИТП-000057 | 57 | 6 | В непроходн. канале | 1979 | 58 | 1,2 | 415 |
| 55 | ТК-39 | ТК-63 | 159 | 24 | Бесканальная | 2006 | 56 | 1,2 | 1 602 |
| 56 | ТК-4 | ИТП-000006 | 89 | 12 | Бесканальная | 2006 | 40 | 1,2 | 578 |
| 57 | ТК-4 | ИТП-000007 | 89 | 6 | Бесканальная | 2006 | 40 | 1,2 | 289 |
| 58 | ТК-40 | ИТП-000055 | 89 | 30,5 | Бесканальная | 2006 | 40 | 1,2 | 1 470 |
| 59 | ТК-40 | ТК-41 | 159 | 97,5 | Бесканальная | 2006 | 56 | 1,2 | 6 508 |
| 60 | ТК-41 | ИТП-000054 | 89 | 30,5 | Бесканальная | 2006 | 40 | 1,2 | 1 470 |
| 61 | ТК-41 | ТК-42 | 159 | 79,5 | Бесканальная | 2006 | 56 | 1,2 | 5 306 |
| 62 | ТК-42 | ИТП-000052 | 89 | 36 | В непроходн. канале | 1995 | 28 | 1,2 | 1 201 |
| 63 | ТК-42 | ИТП-000053 | 89 | 50 | Бесканальная | 2008 | 40 | 1,2 | 2 410 |
| 64 | ТК-43 | ТК-44 | 219 | 35 | Бесканальная | 2005 | 68 | 1,2 | 2 855 |
| 65 | ТК-43 | ТК-53 | 159 | 91 | В непроходн. канале | 1980 | 97 | 1,2 | 10 573 |
| 66 | ТК-44 | ИТП-000038 | 57 | 7 | В непроходн. канале | 1974 | 58 | 1,2 | 485 |
| 67 | ТК-44 | ИТП-000039 | 89 | 60 | В непроходн. канале | 1990 | 71 | 1,2 | 5 117 |
| 68 | ТК-44 | ТК-45 | 219 | 38 | Бесканальная | 2005 | 68 | 1,2 | 3 100 |
| 69 | ТК-45 | ИТП-000040 | 57 | 7 | В непроходн. канале | 1974 | 58 | 1,2 | 485 |
| 70 | ТК-45 | ТК-46 | 219 | 59 | Бесканальная | 2005 | 68 | 1,2 | 4 813 |
| 71 | ТК-46 | ИТП-000041 | 57 | 7 | В непроходн. канале | 1974 | 58 | 1,2 | 485 |
| 72 | ТК-46 | ИТП-000042 | 57 | 69 | В непроходн. канале | 2003 | 26 | 1,2 | 2 132 |
| 73 | ТК-46 | ТК-47 | 219 | 50,5 | Бесканальная | 2005 | 68 | 1,2 | 4 120 |
| 74 | ТК-47 | ТП-48 | 159 | 58 | Бесканальная | 2005 | 56 | 1,2 | 3 871 |
| 75 | ТК-48 | ТК-48-1 | 159 | 47 | Бесканальная | 2005 | 56 | 1,2 | 3 137 |
| 76 | ТК-48 | ТК-50 | 159 | 46,5 | Бесканальная | 2010 | 56 | 1,2 | 3 104 |
| 77 | ТК-48-1 | ТК-49 | 108 | 70,5 | Бесканальная | 2005 | 43 | 1,2 | 3 660 |
| 78 | ТК-49 | ИТП-000043 | 108 | 6 | Бесканальная | 2005 | 43 | 1,2 | 311 |
| 79 | ТК-5 | ТК-10 | 219 | 88 | Бесканальная | 2007 | 68 | 1,2 | 7 179 |
| 80 | ТК-50 | ТК-51 | 159 | 41,5 | Бесканальная | 2010 | 56 | 1,2 | 2 770 |
| 81 | ТК-52 | ИТП-000046 | 89 | 16,5 | В непроходн. канале | 1990 | 71 | 1,2 | 1 407 |
| 82 | ТК-53 | ИТП-000072 | 57 | 216 | Бесканальная | 2005 | 31 | 1,2 | 8 009 |
| 83 | ТК-57 | ИТП-000050 | 59 | 40 | Бесканальная | 2007 | 31 | 1,2 | 1 483 |
| 84 | ТК-59 | ИТП-000051 | 89 | 43 | Бесканальная | 2007 | 40 | 1,2 | 2 073 |
| 85 | ТК-6 | ИТП-000028 | 57 | 6 | В непроходн. канале | 2001 | 26 | 1,2 | 185 |
| 86 | ТК-60 | ТК-21 | 219 | 42 | Бесканальная | 2004 | 68 | 1,2 | 3 426 |
| 87 | ТК-60 | ТК-62 | 273 | 50 | В непроходн. канале | 2004 | 81 | 1,2 | 4 882 |
| 88 | ТК-61 | ТК-35 | 273 | 91,5 | В непроходн. канале | 2004 | 81 | 1,2 | 8 934 |
| 89 | ТК-62 | ТК-61 | 273 | 50 | В непроходн. канале | 2004 | 81 | 1,2 | 4 882 |
| 90 | ТК-63 | ИТП-000056 | 57 | 40 | В непроходн. канале | 2005 | 31 | 1,2 | 1 483 |
| 91 | ТК-63 | ТК-40 | 159 | 68,5 | Бесканальная | 2006 | 56 | 1,2 | 4 572 |
| 92 | ТК-64 | ИТП-000033 | 133 | 11 | В непроходн. канале | 1985 | 78 | 1,2 | 1 033 |
| 93 | ТК-64 | ТК-64-1 | 108 | 91 | В непроходн. канале | 1980 | 78 | 1,2 | 8 548 |
| 94 | ТК-64-1 | ИТП-000084 | 108 | 66 | В непроходн. канале | 1980 | 78 | 1,2 | 6 200 |
| 95 | ТК-64-1 | ИТП-000085 | 89 | 16 | В непроходн. канале | 1980 | 71 | 1,2 | 1 365 |
| 96 | ТК-65 | ИТП-000069 | 108 | 15 | Бесканальная | 2008 | 43 | 1,2 | 779 |
| 97 | ТК-7 | ТК-6 | 89 | 14 | В непроходн. канале | 2001 | 31 | 1,2 | 519 |
| 98 | ТК-8 | ИТП-000029 | 89 | 15,5 | Бесканальная | 2007 | 40 | 1,2 | 747 |
| 99 | ТК-8 | ТК-7 | 89 | 38,5 | В непроходн. канале | 2001 | 31 | 1,2 | 1 428 |
| 100 | ТК-9 | ИТП-000031 | 89 | 16,5 | Бесканальная | 2007 | 40 | 1,2 | 795 |
| 101 | ТП-12-1 | ИТП-000023 | 89 | 44 | Бесканальная | 2006 | 40 | 1,2 | 2 121 |
| 102 | ТП-19-3 | ТП-20 | 89 | 8 | Гильза | 1999 | 31 | 1,2 | 297 |
| 103 | ТП-38-1 | ИТП-000089 | 57 | 12,50 |  | 2011 | 31 | 1,2 | 464 |
| 104 | ТП-48 | ТК-48 | 159 | 62,5 | Бесканальная | 2005 | 56 | 1,2 | 4 172 |
| 105 | ТП-5 | ИТП-000048 | 89 | 41 | Бесканальная | 2010 | 40 | 1,2 | 1 976 |
| 106 | ТП-6 | ИТП-000049 | 89 | 62 | Бесканальная | 2010 | 40 | 1,2 | 2 989 |
| 107 | ТП-7 | ТК-32 | 219 | 82,5 | В непроходн. канале | 1986 | 116 | 1,2 | 11 523 |
| 108 | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 343 784 |

Результаты расчетов тепловых потерь через изолированную поверхность надземная прокладка.

| № п. | Имя первого узла | Имя второго узла | Диаметр (мм) | Длина (м) | Год капит. рем. | Норма потери тепла, ккал/ч.м. | К | Потери, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | подача | обратка |  | подача | обратка |
| 1 | ВК | ТП-1А | 530 | 8 | 2010 | 92 | 62 | 1,25 | 925 | 621 |
| 2 | Т-1А | ТК-1 | 530 | 64 | 2010 | 92 | 62 | 1,25 | 7 397 | 4 969 |
| 3 | ТК-1 | ТК-1А | 377 | 82,5 | 1974 | 98 | 73 | 1,25 | 10 104 | 7 558 |
| 4 | ТК-1 | ТП-15 | 325 | 97 | 2010 | 63 | 42 | 1,25 | 7 697 | 5 121 |
| 5 | ТК-10 | ТК-9 | 159 | 58 | 1974 | 55 | 41 | 1,25 | 4 002 | 2 972 |
| 6 | ТК-11* | ТК-64 | 159 | 99,5 | 1985 | 55 | 41 | 1,25 | 6 866 | 5 099 |
| 7 | ТК-14 | ТК-14А | 325 | 35,5 | 1974 | 88 | 66 | 1,25 | 3 919 | 2 922 |
| 8 | ТК-14А | ТК-11* | 325 | 83 | 1974 | 88 | 66 | 1,25 | 9 163 | 6 831 |
| 9 | ТК-14А | ТП-14А-2 | 108 | 94 | 2003 | 44 | 32 | 1,25 | 5 189 | 3 795 |
| 10 | ТК-16 | ТК-17 | 89 | 78,5 | 2003 | 28 | 19 | 1,25 | 2 708 | 1 828 |
| 11 | ТК-17 | ИТП-000036 | 89 | 5 | 2006 | 29 | 19 | 1,25 | 181 | 116 |
| 12 | ТК-17 | ТК-18 | 57 | 28,5 | 2006 | 23 | 15 | 1,25 | 836 | 531 |
| 13 | ТК-18 | ИТП-000034 | 57 | 15 | 2009 | 23 | 15 | 1,25 | 440 | 280 |
| 14 | ТК-18 | ИТП-000035 | 57 | 49 | 2009 | 23 | 15 | 1,25 | 1 437 | 913 |
| 15 | ТК-1А | ТК-11* | 325 | 169 | 1974 | 88 | 66 | 1,25 | 18 658 | 13 908 |
| 16 | ТК-28 | ИТП-000016 | 57 | 19 | 1995 | 28 | 19 | 1,25 | 656 | 443 |
| 17 | ТК-32-3 | ИТП-000060 | 25 | 64 | 2000 | 17 | 11 | 1,25 | 1 325 | 894 |
| 18 | ТК-47 | ТП-47 | 133 | 18 | 1989 | 50 | 37 | 1,25 | 1 118 | 839 |
| 19 | ТК-5 | ТП-8 | 108 | 33 | 1980 | 44 | 32 | 1,25 | 1 822 | 1 332 |
| 20 | ТК-50 | ИТП-000044 | 89 | 10 | 2010 | 29 | 19 | 1,25 | 362 | 233 |
| 21 | ТК-50 | ИТП-000045 | 89 | 9 | 2010 | 29 | 19 | 1,25 | 326 | 210 |
| 22 | ТК-51 | ТК-52 | 108 | 71,5 | 2010 | 32 | 20 | 1,25 | 2 837 | 1 776 |
| 23 | ТК-51 | ТП-5 | 159 | 45 | 2010 | 39 | 25 | 1,25 | 2 174 | 1 398 |
| 24 | ТК-52 | ИТП-000047 | 89 | 74 | 2010 | 29 | 19 | 1,25 | 2 681 | 1 724 |
| 25 | ТК-58 | ТП-2 | 108 | 114 | 1989 | 44 | 32 | 1,25 | 6 293 | 4 602 |
| 26 | ТК-9 | ИТП-000030 | 32 | 40 | 0 | 28 | 21 | 1,25 | 1 380 | 1 056 |
| 27 | ТК-9 | ТК-8 | 159 | 86 | 2001 | 39 | 26 | 1,25 | 4 154 | 2 804 |
| 28 | ТП-1 | ТК-57 | 89 | 67 | 1975 | 40 | 30 | 1,25 | 3 352 | 2 497 |
| 29 | ТП-1 | ТК-58 | 108 | 95,5 | 1989 | 44 | 32 | 1,25 | 5 272 | 3 856 |
| 30 | ТП-10 | ИТП-000032 | 32 | 35 | 2011 | 18 | 11 | 1,25 | 785 | 489 |
| 31 | ТП-12 | ТП-13 | 114 | 313 | 1971 | 44 | 32 | 1,25 | 17 278 | 12 637 |
| 32 | ТП-12 | ТП-19 | 89 | 137 | 1982 | 40 | 30 | 1,25 | 6 853 | 5 106 |
| 33 | ТП-12 | ТП-22 | 273 | 144 | 1980 | 77 | 57 | 1,25 | 13 910 | 10 286 |
| 34 | ТП-12А | ТП-12 | 273 | 4,50 | 2010 | 54 | 35 | 1,25 | 303 | 196 |
| 35 | ТП-12А | ТП-12А-1 | 133 | 83 | 0 | 50 | 37 | 1,25 | 5 154 | 3 866 |
| 36 | ТП-12А-1 | ИТП-000095 | 89 | 300 | 0 | 47 | 36 | 1,25 | 17 595 | 13 509 |
| 37 | ТП-13 | ТП-13-1 | 57 | 30 | 1971 | 33 | 24 | 1,25 | 1 242 | 885 |
| 38 | ТП-13 | ТП-14 | 108 | 125 | 1971 | 50 | 40 | 1,25 | 7 763 | 6 211 |
| 39 | ТП-13-1 | ИТП-000001 | 57 | 15 | 1971 | 33 | 24 | 1,25 | 621 | 443 |
| 40 | ТП-13-1 | ТП-13-3 | 57 | 15,5 | 2004 | 23 | 15 | 1,25 | 455 | 289 |
| 41 | ТП-13-3 | ИТП-000002 | 57 | 22 | 2004 | 23 | 15 | 1,25 | 645 | 410 |
| 42 | ТП-13-3 | ИТП-000092 | 57 | 47,5 | 2004 | 23 | 15 | 1,25 | 1 393 | 885 |
| 43 | ТП-14 | ИТП-000003 | 57 | 22 | 1980 | 26 | 30 | 1,25 | 721 | 820 |
| 44 | ТП-14 | ТП-14-1 | 25 | 17,5 | 2010 | 18 | 11 | 1,25 | 392 | 245 |
| 45 | ТП-14-1 | ИТП-000004 | 25 | 30 | 2010 | 18 | 11 | 1,25 | 673 | 419 |
| 46 | ТП-14А-2 | ИТП-000099 | 57 | 51,5 | 0 | 33 | 24 | 1,25 | 2 132 | 1 519 |
| 47 | ТП-14А-2 | ТП-14А-4 | 89 | 36 | 0 | 40 | 30 | 1,25 | 1 801 | 1 342 |
| 48 | ТП-14А-4 | ИТП-000097 | 32 | 92 | 0 | 28 | 21 | 1,25 | 3 174 | 2 429 |
| 49 | ТП-15 | ИТП-000066 | 108 | 62 | 1971 | 44 | 32 | 1,25 | 3 422 | 2 503 |
| 50 | ТП-15 | ТП-12А | 273 | 125 | 2010 | 54 | 35 | 1,25 | 8 409 | 5 435 |
| 51 | ТП-16 | ТК-2 | 273 | 58 | 2002 | 54 | 37 | 1,25 | 3 902 | 2 702 |
| 52 | ТП-16 | ТП-18 | 89 | 88 | 1990 | 40 | 30 | 1,25 | 4 402 | 3 279 |
| 53 | ТП-16-2 | ИТП-000093 | 57 | 16 | 2011 | 23 | 15 | 1,25 | 469 | 298 |
| 54 | ТП-16-2 | ТП-16 | 273 | 19,5 | 1980 | 77 | 57 | 1,25 | 1 884 | 1 393 |
| 55 | ТП-18 | ИТП-000067 | 89 | 10 | 2010 | 29 | 19 | 1,25 | 362 | 233 |
| 56 | ТП-18 | ТП-18-2 | 89 | 61 | 2009 | 29 | 19 | 1,25 | 2 210 | 1 421 |
| 57 | ТП-18-2 | ИТП-000068 | 89 | 30 | 2009 | 29 | 19 | 1,25 | 1 087 | 699 |
| 58 | ТП-18-2 | ИТП-000091 | 89 | 11 | 2009 | 29 | 19 | 1,25 | 398 | 256 |
| 59 | ТП-19 | ТП-19-1 | 89 | 108,5 | 1999 | 28 | 19 | 1,25 | 3 743 | 2 527 |
| 60 | ТП-19-1 | ИТП-000108 | 25 | 26 | 0 | 28 | 21 | 1,25 | 897 | 686 |
| 61 | ТП-19-1 | ТП-19-3 | 89 | 89 | 2000 | 28 | 19 | 1,25 | 3 071 | 2 073 |
| 62 | ТП-1А | Т-1А | 530 | 9 | 2010 | 92 | 62 | 1,25 | 1 040 | 699 |
| 63 | ТП-1А | ТП-1А-2 | 57 | 6 | 0 | 33 | 24 | 1,25 | 248 | 177 |
| 64 | ТП-1А-2 | ИТП-000086 | 57 | 80 | 0 | 33 | 24 | 1,25 | 3 312 | 2 360 |
| 65 | ТП-1А-2 | ТП-1А-4 | 32 | 25 | 0 | 28 | 21 | 1,25 | 863 | 660 |
| 66 | ТП-1А-4 | ИТП-000087 | 32 | 3,50 | 0 | 28 | 21 | 1,25 | 121 | 92 |
| 67 | ТП-1А-4 | ИТП-000088 | 32 | 34 | 0 | 28 | 21 | 1,25 | 1 173 | 898 |
| 68 | ТП-2 | ТК-59 | 89 | 288 | 1989 | 40 | 30 | 1,25 | 14 407 | 10 733 |
| 69 | ТП-2 | ТП-2-1 | 108 | 129 | 1989 | 44 | 32 | 1,25 | 7 121 | 5 208 |
| 70 | ТП-20 | ИТП-000005 | 89 | 117 | 2005 | 29 | 19 | 1,25 | 4 238 | 2 725 |
| 71 | ТП-2-1 | ИТП-000082 | 57 | 2,50 | 1989 | 33 | 24 | 1,25 | 104 | 74 |
| 72 | ТП-2-1 | ТП-2-2 | 108 | 65 | 1989 | 44 | 32 | 1,25 | 3 588 | 2 624 |
| 73 | ТП-22 | ТП-16-2 | 273 | 139 | 1980 | 77 | 57 | 1,25 | 13 427 | 9 928 |
| 74 | ТП-22 | ТП-23 | 108 | 66 | 1982 | 44 | 32 | 1,25 | 3 643 | 2 665 |
| 75 | ТП-2-2 | ИТП-000081 | 57 | 3 | 1989 | 33 | 24 | 1,25 | 124 | 89 |
| 76 | ТП-2-2 | ТП-2-3 | 108 | 45 | 1989 | 44 | 32 | 1,25 | 2 484 | 1 817 |
| 77 | ТП-23 | ИТП-000096 | 108 | 4 | 0 | 44 | 32 | 1,25 | 221 | 161 |
| 78 | ТП-2-3 | ТП-3 | 108 | 58 | 1989 | 44 | 32 | 1,25 | 3 202 | 2 342 |
| 79 | ТП-3 | ИТП-000101 | 57 | 6,50 | 1989 | 33 | 24 | 1,25 | 269 | 192 |
| 80 | ТП-3 | ТП-3-1 | 89 | 20 | 1989 | 40 | 30 | 1,25 | 1 001 | 745 |
| 81 | ТП-3-1 | ИТП-000102 | 57 | 5 | 1989 | 33 | 24 | 1,25 | 207 | 148 |
| 82 | ТП-3-1 | ТП-3-2 | 57 | 44 | 1989 | 33 | 24 | 1,25 | 1 822 | 1 298 |
| 83 | ТП-3-2 | ИТП-000103 | 57 | 5 | 1989 | 33 | 24 | 1,25 | 207 | 148 |
| 84 | ТП-3-2 | ИТП-000104 | 57 | 40 | 1989 | 33 | 24 | 1,25 | 1 656 | 1 180 |
| 85 | ТП-47 | ТП-1 | 133 | 206 | 1989 | 50 | 37 | 1,25 | 12 793 | 9 596 |
| 86 | ТП-5 | ТП-6 | 159 | 28 | 2010 | 39 | 25 | 1,25 | 1 352 | 870 |
| 87 | ТП-7 | ТК-29 | 108 | 86,5 | 1982 | 44 | 32 | 1,25 | 4 775 | 3 492 |
| 88 | ТП-8 | ТП-8А | 89 | 58,5 | 1980 | 40 | 30 | 1,25 | 2 926 | 2 180 |
| 89 | ТП-8А | ИТП-000094 | 25 | 125 | 0 | 28 | 21 | 1,25 | 4 313 | 3 300 |
| 90 | ТП-8А | ТП-9 | 89 | 68 | 1980 | 40 | 30 | 1,25 | 3 402 | 2 534 |
| 91 | ТП-9 | ИТП-000070 | 57 | 3 | 1980 | 33 | 24 | 1,25 | 124 | 89 |
| 92 | ТП-9 | ТП-10 | 89 | 196 | 1980 | 40 | 30 | 1,25 | 9 805 | 7 304 |
| 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 334 383 | 242 941 |

Данные для пересчета нормативных значений тепловых потерь на фактические условия эксплуатации тепловой сети сведены в таблицы:

Отопительный сезон

Среднемесячная температура наружного воздуха за отопительный период 2013-2014 года.

| Календарный месяц | Тнв. ср., град. С |
| --- | --- |
| сентябрь | 8,5 |
| октябрь | 2,3 |
| ноябрь | 1,5 |
| декабрь | -8,3 |
| январь | -14,6 |
| февраль | -13,7 |
| март | -1,6 |
| апрель | 1,9 |
| май | 13,1 |

Средние значения температуры теплоносителя в подающем и боратном трубопроводе тепловой сети за отопительный период 2013-2014 года.

| период | фактическая |
| --- | --- |
|  | Тп., °С | Тоб., °С |
| сентябрь | 70 | 49 |
| октябрь | 70 | 49 |
| ноябрь | 70 | 49 |
| декабрь | 70 | 51 |
| январь | 78 | 56 |
| февраль | 77 | 55 |
| март | 70 | 49 |
| апрель | 70 | 49 |
| май | 70 | 51 |

В результате расчетов получаем поправочные коэффициенты для тепловых потерь при фактических условиях эксплуатации тепловой сети за отопительный период 2013-2014 года.

| период | К подземной | К надземной |
| --- | --- | --- |
|  |  | подача | обратка |
| сентябрь | 0,991 | 0,810 | 0,725 |
| октябрь | 0,991 | 0,892 | 0,835 |
| ноябрь | 0,991 | 0,903 | 0,850 |
| декабрь | 1,009 | 1,032 | 1,061 |
| январь | 1,122 | 1,220 | 1,263 |
| февраль | 1,104 | 1,195 | 1,229 |
| март | 0,991 | 0,943 | 0,905 |
| апрель | 0,991 | 0,897 | 0,843 |
| май | 1,009 | 0,750 | 0,678 |

потери через изолированную поверхность надземная прокладка.

| период | К надземной | Потери, ккал/ч | потери, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подача | обратка | подача | обратка |  |
| сентябрь | 0,810 | 0,725 | 334 383 | 242 941 | 97 |
| октябрь | 0,892 | 0,835 | 334 383 | 242 941 | 373 |
| ноябрь | 0,903 | 0,850 | 334 383 | 242 941 | 366 |
| декабрь | 1,032 | 1,061 | 334 383 | 242 941 | 448 |
| январь | 1,220 | 1,263 | 334 383 | 242 941 | 532 |
| февраль | 1,195 | 1,229 | 334 383 | 242 941 | 469 |
| март | 0,943 | 0,905 | 334 383 | 242 941 | 398 |
| апрель | 0,897 | 0,843 | 334 383 | 242 941 | 363 |
| май | 0,750 | 0,678 | 334 383 | 242 941 | 80 |
| Итого |  |  |  |  | 3 126 |

потери через изолированную поверхность подземная прокладка.

| период | К подземной | Потери, ккал/ч | потери, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| сентябрь | 0,991 | 343 784 | 74 |
| октябрь | 0,991 | 343 784 | 254 |
| ноябрь | 0,991 | 343 784 | 245 |
| декабрь | 1,009 | 343 784 | 258 |
| январь | 1,122 | 343 784 | 287 |
| февраль | 1,104 | 343 784 | 255 |
| март | 0,991 | 343 784 | 254 |
| апрель | 0,991 | 343 784 | 245 |
| май | 1,009 | 343 784 | 67 |
| Итого |  |  | 1 938 |

Потери с нормативной подпиткой 773 Гкал Год

Итого нормативные потери тепловой энергии при транспортировке теплоносителя  по тепловым сетям в отопительный период 5 837 Гкал/год

Межлтопительный сезон:

Среднемесячная температура наружного воздуха за отопительный период 2013-2014 года.

| Календарный месяц | Тнв. ср., град. С |
| --- | --- |
| май | 13,1 |
| июнь | 18,7 |
| июль | 19,3 |
| август | 17,2 |
| сентябрь | 12,5 |

Средние значения температуры теплоносителя в подающем и боратном трубопроводе тепловой сети за отопительный период 2013-2014 года.

| период | фактическая |
| --- | --- |
|  | Тп., °С | Тоб., °С |
| май | 70 | 60 |
| июнь | 70 | 60 |
| июль | 70 | 60 |
| август | 70 | 60 |
| сентябрь | 70 | 60 |

В результате расчетов получаем поправочные коэффициенты для тепловых потерь при фактических условиях эксплуатации тепловой сети за отопительный период 2013-2014 года.

| период | К подземной | К надземной |
| --- | --- | --- |
|  |  | подача | обратка |
| май | 1,087 | 0,750 | 0,839 |
| июнь | 1,087 | 0,676 | 0,739 |
| июль | 1,087 | 0,668 | 0,728 |
| август | 1,087 | 0,696 | 0,766 |
| сентябрь | 1,087 | 0,758 | 0,850 |

потери через изолированную поверхность надземная прокладка

| период | К надземной | Потери, ккал/ч | потери, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подача | обратка | подача | обратка |  |
| май | 0,750 | 0,839 | 334 383 | 242 941 | 251 |
| июнь | 0,676 | 0,739 | 334 383 | 242 941 | 292 |
| июль | 0,668 | 0,728 | 334 383 | 242 941 | 163 |
| август | 0,696 | 0,766 | 334 383 | 242 941 | 311 |
| сентябрь | 0,758 | 0,850 | 334 383 | 242 941 | 232 |
| Итого |  |  |  |  | 1 249 |

потери через изолированную поверхность подземная прокладка.

| период | К подземной | Потери, ккал/ч | потери, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| май | 1,087 | 343 784 | 206 |
| июнь | 1,087 | 343 784 | 269 |
| июль | 1,087 | 343 784 | 152 |
| август | 1,087 | 343 784 | 278 |
| сентябрь | 1,087 | 343 784 | 188 |
| Итого |  |  | 1 094 |

| объем трубопроводов тепловых сетей, м3 | 485 |  |
| --- | --- | --- |
| нормативная подпитка тепловой сети ( без учета ГВС) , м3/час | 1 |  |

Потери с нормативной подпиткой в межотопительный сезон 213 Гкал Год

Нормативные потери тепловой энергии при транспортировке теплоносителя  по тепловым сетям в межотопительный период 2 343 Гкал/год

Сводная таблица расчета потерь тепловой энергии

| № п | Потери | Значения, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции (отопительный сезон) | 5 064 |
| 2 | потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя (отопительный сезон) | 773 |
| 3 | Итого отопительный сезон | 5 837 |
| 4 | потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции (межотопительный сезон) | 2 343 |
| 5 | потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя (межотопительный сезон) | 213 |
| 6 | Итого межотопительный сезон | 2 556 |
| 7 | потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции | 7 408 |
| 8 | потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя | 986 |
| 9 | Итого потери | 8 394 |